##### ООО «АКВАТРОЛ»

115569 г. Москва, ул. Маршала Захарова, дом 6 корп.3

Тел/факс: (495) 925-77-87 (многоканальный)

www.aquatrol.ru         e-mail: aquatrol@aquatrol.ru

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА, МАРГАНЦА И СЕРОВОДОРОДАСЕРИИ «HFI» (безреагентные)

Удаление из воды до санитарных норм:

- железа, марганца, сероводорода;

- мутности, цветности;

- трехвалентного железа, взвешенных частиц, песка, ила.

Описание:

Установка состоит из корпуса  фильтра, выполненного из стеклопластика внутри ламинированного полиэтиленом, автоматического клапана управления производства концерна «Autotrol – Pentair Water» (США), фильтрующей среды, поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы.  Для повышения эффективности работы безреагентных установок применяют предварительное аэрирование, озонирование или хлорирование воды.

Принцип действия HFI:

Напорные фильтры с зернистой фильтрующей средой, служащей катализатором реакции окисления, при которой растворенное в воде железо и марганец переходят в нерастворимую форму и выпадают в осадок. Осадок задерживается в слое фильтрующей загрузки и в дальнейшем вымывается в дренаж при обратной промывке.

Перед поступлением на фильтры этой серии,  исходная вода, в большинстве случаев должна подвергаться предварительной обработке для окисления железа и марганца: аэрация воздухом; дозирования перманганата калия или гипохлорита натрия; озонирование; введение коагулянтов и т.п. Работа фильтров полностью автоматизирована.

Фильтрующие материалы:

B I R M – алюмосиликат, покрытый оксидами марганца и железа. Плотность 2,0 г/см²; насыпной вес – 0,8 кг/л; рекомендуемая скорость взрыхления 30-35 м/ч. Принцип действия – катализатор, ускоряющий процесс окисления двухвалентных железа и марганца растворенным в воде кислородом воздуха. Удаляет: общее железо (до 3 мг/л), марганец (при pH=8,0-8,5). Условия работы: pH воды - не менее 6,8; содержание свободного кислорода на 15% больше содержания железа; содержание HCO3- анионов в 2 раза больше суммы(SO4 2- + Cl-); окисляемость< 4 мг/л; отсутствие сероводорода и нефтепродуктов.

М Ж Ф – гранулированная среда из доломитов, модифицированных оксидами железа, марганца и кремния. Принцип действия: катализатор окисления двухвалентных железа и марганца. Повышает значение pH воды за счет растворения доломитной основы, удаляет агрессивную углекислоту, способен частично омылять нефтепродукты. Условия работы: pH исходной воды  - 5-8; содержание растворенного кислорода на 15% больше содержания железа; при наличии сероводорода необходимо дозирование окислителя (гипохлорит натрия, калия перманганат или кислород воздуха).

Quantum DMI-65 - среда, предназначенная для удаления из воды железа и марганца, без необходимости регенерации раствором перманганата калия. Благодаря уникальной микропористой структуре, DMI-65 позволяет эффективно снижать содержание железа до значения 0,005 мг/л, марганца - до 0,001 мг/л. DMI-65 работает только при концентрации гипохлорита натрия на уровне 0,1 - 0,3 мг/л, при этом линейная скорость фильтрации может достигать 29 м/час!!!. Принцип действия DMI-65, который представляет собой катализационный песок, базируется на окислении растворенных железа и марганца и осаждении окислов в толще загрузки,  Требует непрерывного дозирования раствора гипохлорита натрия.

Каталитические материалы  AquaMandix, Catalox, MetalEase, Purolox, Граносит  и т.п. рекомендуется применять в многослойных загрузках в смеси с инертными материалами (песок кварцевый, антрацит и т.д.) обычно до 30% от общего объема фильтрующих материалов в фильтре. Эти материалы на 65-80% состоят из MnO2.

Технические характеристики и стоимость без загрузки!!!):

| Модель | Тип блока управления | Производительность максимальная, м3/ч | Объем засыпки, л | Высота/ диаметр фильтра, мм | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFI– 1044-263/742 | T | 0,6 | 28 | 1320/260 | 510,00 |
| HFI –1044-263/762F | E | 0,6 | 28 | 1320/260 | 630,00 |
| HFI– 1054-263/742 | T | 0,8 | 42 | 1600/260 | 525,00 |
| HFI –1054-263/762F | E | 0,8 | 42 | 1600/260 | 645,00 |
| HFI –1252-263/742 | Т | 1,1 | 65 | 1536/308 | 565,00 |
| HFI –1252-263/762F | Е | 1,1 | 65 | 1536/308 | 685,00 |
| HFI –1344-263/742 | T | 1,2 | 56 | 1320/330 | 575,00 |
| HFI –1344-263/762F | E | 1,2 | 56 | 1320/330 | 695,00 |
| HFI –1354-263/742 | T | 1,3 | 68 | 1600/330 | 595,00 |
| HFI –1354-263/762F | E | 1,3 | 68 | 1600/330 | 715,00 |
| HFI –1465-263/742 | T | 1,6 | 84 | 1850/360 | 815,00 |
| HFI –1465-263/762F | E | 1,6 | 84 | 1850/360 | 935,00 |
| HFI –1665-273/742 | T | 2,0 | 112 | 1850/410 | 1015,00 |
| HFI –1865-273/742 | Т | 2,6 | 150 | 1850/480 | 1090,00 |
| HFI –1865MG,FL,742,NUB | T | 2,6 | 150 | 2100/480 | 1730,00 |
| HFI –1865MG,FL,762,NUB | E | 2,6 | 150 | 2100/480 | 2065,00 |
| HFI –2162,MG,FL,742,NUB | T | 3,0 | 196 | 1950/543 | 1960,00 |
| HFI –2162,MG,FL,762,NUB | E | 3,0 | 196 | 1950/543 | 2295,00 |
| HFI –2472,MG,FL,742,NUB | T | 3,6 | 280 | 2400/622 | 2480,00 |
| HFI –2472,MG,FL,762,NUB | E | 3,6 | 280 | 2400/622 | 2820,00 |
| HFI –3072,MG,FL,742,NUB | T | 6,0 | 392 | 2230/772 | 3075,00 |
| HFI –3072,MG,FL,762,NUB | E | 6,0 | 392 | 2230/772 | 3415,00 |
| HFI –3672,MG,FL,742,NUB | T | 8,0 | 560 | 2230/927 | 3695,00 |
| HFI –3672,MG,FL,762,NUB | E | 8,0 | 560 | 2230/927 | 4035,00 |

Внимание: цены на установки указаны без стоимости загрузки. При расчете установок необходимо добавлять стоимость гравийной подложки и наполнителя. Стоимость загрузки приведена в таблице «Наполнители и расходные материалы»!!!!!!

Примечание:

Е   – блок управления клапана с регенерацией по команде электронного расходомера.

Т   – блок управления с регенерацией  во временном режиме.

Условия эксплуатации:

- минимальное давление воды на входе в фильтр 2,5 атм., максимальное давление – 6,5 атм.;

- насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке  (в зависимости от модели фильтра);

- помещение оборудовано дренажной магистралью;

- электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220В, 1,5 А, 50Гц;

- температура в помещении: от +5 до +35˚С, влажность – не более 70%.

Наполнители и расходные материалы:

| Наименование | Фасовка | Стоимость у.е. |
| --- | --- | --- |
| BIRM Regular | 28,3л/20кг | 95,00 |
| МЖФ | 12,8л/18 кг | 45,00 |
| Quantum DMI-65 | 14,4л/21кг | 70,00 |
| Гравий для поддерживающего слоя кварцевый 2-5 мм | 25 кг | 20,00 |
| Кварцевый песок (0,3-0,8 и 0,8-1,2 мм) | 15,5л/25кг | 20,00 |