Контроллеры

Сочетают в себе стейджер (управляющий клапан) AquaMatic и блока управления Autotrol, смонтированные в едином корпусе. Продолжительность каждого цикла подлежит легкой настройке, что позволяет использовать их в соответствии с конкретным заданием в обширном диапазоне измерений.

Электронные контроллеры серии 962 , 220 V, 50 Hz  AquaMatic.

| Применение | Модель | Описание | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- |
| Один умягчитель- 4 цикла | Е 948-00F2-S000В | 6-ти ходовой 48 стейджер | 1 298.00. |
| Один фильтр- 3 цикла | Е 948-01F2-S000В | 6-ти ходовой 48 стейджер | 1 298.00. |
| Один умягчитель- 6 циклов | Е 951-06F2-S000В | 8-и ходовой 51 стейджер | 1 854.00. |
| Один умягчитель- 5 циклов | Е 951-07F2-S000В | 8-и ходовой 51 стейджер | 1 854.00. |
| Один умягчитель- 5 циклов | Е 951-09F2-S000В | 8-и ходовой 51 стейджер | 1 854.00. |
| Два фильтра с последовательной промывкой | Е 951-10F2-S000В | 8-и ходовой 51 стейджер | 1 854.00. |
| Три-Пять фильтров параллельно, промывка чистой водой (два клапана на фильтр) | Е 948-85F2-S000В | 6-ти ходовой 48 стейджер | 1 298.00. |
| Шесть-Семь фильтров параллельно, промывка чистой водой (два клапана на фильтр) | Е 951-87F2-S000В | 8-и ходовой 51 стейджер | 1 854.00. |
| Три фильтра с последовательной промывкой | Е 958-03F2-S000С | 16-ти ходовой 58 стейджер | 2 086.00. |
| Четыре фильтра с последовательной промывкой | Е 958-04F2-S000С | 16-ти ходовой 58 стейджер | 2 086.00. |
| TWIN-ALTERNATING умягчитель | Е 958-ТАF2-WS00C | 16-ти ходовой 58 стейджер | 2 434.00. |
| TWIN-ALTERNATING- умягчитель с противоточной регенерацией | Е 958-SSF2-70686 | 16-ти ходовой 58 стейджер | 2 434.00. |
| Турбина 2" с бронзовым портом | 1034079 | W/2" BSP ADAPTERS | 316.00 |
| Турбина 2" с ПВС портом | 1034081 | W/50 PWC ADAPTERS | 316.00 |
| Flow sensor 10 feet | 1033552 |  | 28.00 |
| Flow sensor 25 feet | 1033354 |  | 50.00 |

Диафрагменные клапаны AquaMatic

Клапаны AquaMatic  выпускаются в широком диапазоне размеров и предназначены для управления потоками жидкостей или газов. Клапаны  характеризуются высокими скоростями потоков при низких потерях давления. Кроме того, в качестве опции клапаны AquaMatic могут включать вспомогательную пружину для открытия или закрытия клапана, регулируемый ограничитель потока (LS), индикатор позиции клапана, различные материалы уплотнений.

Материалы: корпус и крышка - Noryl (зарегистрированная торговая марка GE Plastics), чугун, латунь, нержавеющая сталь; диафрагма - Buna N, FKM; уплотнения -  EPDM, FKM, BUTYL.

Cv  - коэффициент пропускной способности клапана, равный потоку воды через клапан (в м³/час) при перепаде давления через клапан 1 бар и температуре воды 15,5 °С.

| Пластиковые клапаны серии К 520 Рmах-8 бар, Тmах-60°(80°С), корпус и крышка Noryl; диафрагма - Buna N; уплотнение - EPDM (FKM, Butyl). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель клапана | Размер труб Дюймы/ Ду, мм |  |  | Cv .м³/час. | Стоимость, у.е |  |  |
|  |  |  |  |  | NO | NO,LS | NC |
| К520 | ½" | 15 |  | 3,5 | 58,00 | 76,00 | 68,00 |
| К521 | 1" | 25 |  | 13,0 | 80,00 | 102,00 | 93,00 |
| К524 | 1½" | 40 |  | 32,8 | 146,00 | 172,00 | 159,00 |
| К526 | 2½" | 65 |  | 86,5 | 389,00 | 430,00 | 412,00 |
| Пластиковые клапаны серии К 530 Рmах-8 бар, Тmах-60°(80°С), корпус и крышка Noryl; диафрагма - Buna N (FKM); уплотнение - EPDM (FKM, Butyl). |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель клапана | Размер труб Дюймы/ Ду, мм |  |  | Cv .м³/час. | Стоимость,у.е. |  |  |
|  |  |  |  |  | NO | NO,LS | NC |
| К531 | 1" | 25 |  | 15,6 | 163,00 | 187,00 | 187,00 |
| К534 | 1½" | 40 |  | 41,5 | 255,00 | 282,00 | 280,00 |
| К535 | 2" | 50 |  | 73,5 | 456,00 | 492,00 | 483,00 |
| К537 | 3" | 80 |  | 173,0 | 765,00 | 820,00 | 794,00 |
| Адаптеры к пластиковым клапанам серии К 520 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модель клапана | Адаптер |  | Концевые соединения |  |  |  | Стоимость У.е.. |
| К520 | К520103 |  | Клеевые разъемные, 15 мм ISO, (20 труба) |  |  |  | 34,00 |
| К521 | К521103 |  | Клеевые разъемные, 25 мм ISO, (32 труба) |  |  |  | 45,00 |
| К524 | К524103 |  | Клеевые разъемные, 40 мм ISO, (50 труба) |  |  |  | 51,00 |
| К524 | К524-V |  | Фланцевые, 2" ,EPDM |  |  |  | 120,00 |
| К526 | К526-L |  | Фланцевые, 2 ½",EPDM |  |  |  | 130,00 |
| К526 | К526-Т |  | Фланцевые, 3" ,EPDM |  |  |  | 195,00 |
| К524 | К524-UF50MEP |  | Клеевые (вн. склейка), 50 мм ISO, (63 труба) |  |  |  | 52,00 |
| К526 | К526-UF65MEP |  | Клеевые (вн. склейка), 65 мм ISO, (75 труба) |  |  |  | 102,00 |
| К524 | К524-UМ50MEP |  | Клеевые (нар.склейка),50 мм ISO, (63 труба) |  |  |  | 68,00 |
| К526 | К526-UМ65MEP |  | Клеевые (нар.склейка),65 мм ISO, (75 труба) |  |  |  | 156,00 |
| Адаптеры к пластиковым клапанам серии К 530 |  |  |  |  |  |  |  |
| К531 | К531-062 |  | Клеевые разъемные, 25 мм ISO (32 труба) |  |  |  | 13,00 |
| К534 | К534-062 |  | Клеевые разъемные, 40 мм ISO (50 труба) |  |  |  | 19,00 |
| К535 | К535-062 |  | Клеевые разъемные, 50 мм ISO (63 труба) |  |  |  | 25,00 |
| К537 | К537-062 |  | Клеевые разъемные, 80 мм ISO (90 труба) |  |  |  | 31,00 |

Металлические клапаны серии V 42   Рmax-8,7 бар, Тmах  - 65°(121°С), корпус и крышка - чугун, латунь; диафрагма - Buna N (FKM); уплотнение - Buna N (FKM, EPDM).

| Модель клапана | Размер труб | Концевые соединения | Cv, м³/час. | Стоимость у.е. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NO | NO, LS | NC |
| V42B | ¾" | NPT,BSP,JIS | 10,0 | 93,00 | 106,00 | 105,00 |
| V42C | 1" | NPT,BSP,JIS | 11,2 | 93,00 | 106,00 | 105,00 |
| V42D | 1¼" | NPT,BSP,JIS | 22,9 | 121,00 | 138,00 | 134,00 |
| V42E | 1½" | NPT,BSP,JIS | 28,1 | 121,00 | 138,00 | 134,00 |
| V42F | 2" | NPT,BSP,JIS | 48,4 | 211,00 | 239,00 | 226,00 |
| V42G | 2" | NPT,BSP,JIS | 58,8 | 253,00 | 291,00 | 271,00 |
| V42H | 2½" | NPT,BSP,JIS | 72,7 | 253,00 | 291,00 | 271,00 |
| V42J | 3" | NPT,BSP,JIS | 117,0 | 418,00 | 466,00 | 440,00 |
| V42J | 3" | фланцевые | 117.0 | 519,00 | 556,00 | 542,00 |
| V42K | 4" | фланцевые | 238,0 | 856,00 | 923,00 | 892,00 |
| V42L | 6" | фланцевые | 588,0 | 3098,00 | 3263,00 | 3 154,00 |

Клапаны из нержавеющей стали серии V46   Рmаx-17,5 бар, Тmах - 65°С,    корпус и крышка  - нерж. сталь; диафрагма - Buna N (FKM); уплотнение - Viton, Aflas, Hycar.

| Модель клапана | Размер труб | Концевые соединения | Cv, м³/час. | Стоимость, у.е. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NO | NO, LS | NC |
| V46С | 1" | фланцевые | 13,0 | по запросу | по запросу | по запросу |
| V46Е | 1½" | фланцевые | 32,0 | по запросу | по запросу | по запросу |
| V46F | 2" | фланцевые | 54,0 | по запросу | по запросу | по запросу |
| V46С | 1 | NPT,BSP,JIS | 13,0 | по запросу | по запросу | по запросу |
| V46Е | 1½" | NPT,BSP,JIS | 32,0 | по запросу | по запросу | по запросу |
| V46F | 2" | NPT,BSP,JIS | 54,0 | по запросу | по запросу | по запросу |

Стейджеры AquaMatic

- многоходовые управляющие клапаны с вращающимся механизмом для управления различными диафрагменными клапанами при помощи жидкости или газа. Внутренние компоненты распределительного устройства AquaMatic  выполнены из долговечного некоррозионного  самосмазывающегося материала, что обеспечивает длительное функционирование без технического обслуживания.

| Модель стейджера | Материал | Количество портов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | Латунь | 6 | Фильтры и умягчители |
| 51 | Латунь | 8 | Комплексные системы умягчения, последовательных систем фильтров |
| 58 59 | ПВХ латунь | 16 16 | Системы непрерывного действия, деонизация и последовательные системы фильтров. |
| 96 | Латунь | 8 | Системы высокого давления до 17 бар. |

Инжекторы  серии 540

Рmin- 2 бар, Т mах- 60°С, материал ПВХ (PVC).

Имеют присоединения  от ½" до 2 " с внутренней NPT резьбой или углублением для склейки под трубу дюймового стандарта. Область применения - засасывание растворов соли, кислот, щелочи. Конструкция инжектора спроектирована так, что во время регенерации происходит засасывание двух частей регенерирующего раствора на три части воды.

| Модель инжектора | Размер труб | Стоимость, у.е. |
| --- | --- | --- |
| 540 | ½" | 65,00 |
| 541 | ¾" | 78,00 |
| 542 | 1" | 98,00 |
| 544 | 1½" | 128,00 |
| 546 | 2" | 195,00 |

Клапаны AquaMatic завоевали всемирное признание благодаря их высокому качеству и достоинствам, привнесенным на рынок систем очистки воды.

Достоинства заключаются в низкой начальной стоимости и более низкой стоимости эксплуатации, в высокой надежности и простоте обслуживания оборудования.

Эти качества выгодно отличают продукцию AquaMatic от изделий конкурентов.

##### ООО «АКВАТРОЛ»

115596, г. Москва, ул. Маршала Захарова, д. 6 корп.3

Тел .(495)   925-77-87

www.aquatrol.ru         e-mail: aquatrol@aquatrol.ru