##### ООО «АКВАТРОЛ»

115569 г. Москва, ул. Маршала Захарова, дом 6, корп.3

Тел/факс: (495) 925-77-87 (многоканальный)

www.aquatrol.ru         e-mail: aquatrol@aquatrol.ru

УСТАНОВКИ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ СЕРИИ «HFS»

Присутствие в воде солей кальция Ca2+ и магния Mg2+ обуславливает ее жесткость. Проблемы, связанные с жесткой водой известны большинству потребителей:

-образование накипи на внутренней поверхности труб и нагревательных приборов;

- потеря эластичности волос, сухость кожи;

- ухудшение вкуса и цвета блюд, приготовленных на жесткой воде;

- чрезмерное потребление моющих средств.

Описание:

Установка состоит из корпуса фильтра, выполненного из стеклопластика, внутри ламинированного полиэтиленом, автоматического клапана управления производства концерна «Autotrol – Pentair Water» (США), фильтрующей среды,  дренажно-распределительной системы, бака для приготовления регенерационного раствора.

Установки умягчения воды серии «HFS» предназначены для умягчения воды, используемой в хозяйственно-бытовых и питьевых целях, пищевых производствах, для подпитки систем отопления.

Принцип действия:

Принцип умягчения воды основан на обмене ионов солей жесткости (кальция и магния) на ионы пищевой поваренной соли при фильтровании воды через слой ионообменной смолы. Регенерация производится промывкой раствором поваренной соли (NaCl) в автоматическом режиме. Для приготовления регенерационного раствора рекомендуется использовать специальную таблетированную соль, а при ее отсутствии пищевую поваренную соль  крупного помола класса “Экстра”, не содержащую йода. Работа фильтров полностью автоматизирована.

В обязанности обслуживающего персонала входит контроль за  достаточным количеством соли в баке-солерастворителе. Емкость бака солерастворителя должна соответствовать запасу соли, необходимой на 3-4 регенерации. Для облечения подсчетов емкость бака приблизительно равняется емкости смолы в фильтре умягчителе.

Фильтрующий материал:

- сильнокислотная катионообменная смола (сополимер стиролдивинилбензола) в натриевой форме. Регенерация – раствором поваренной соли (NaCl). Растворимость соли можно принять 260 г на литр воды при температуре 20-21 ºС. Рабочая обменная емкость большинства смол (с учетом старения) принимается 1050-1100 мг.экв.

Требования к исходной воде:

- минимальное содержание железа в воде – не болеее 0,5 мг/л;

- окисляемость перманганатная – не более 5,0 мг О2/л;

- жесткость общая – до 20 мг-экв/л, общее солесодержание – до 1000 мг/л;

- цветность не более 30 градусов;

-  отсутствие взвесей, нефтепродуктов, сероводорода и сульфидов;

- содержание свободного активного хлора -  не более 1 мг/л.

Условия эксплуатации:

- минимальное давление воды на входе в фильтр 2,5 атм., максимальное давление – 8 атм.;

- насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке (в зависимости от модели фильтра);

- помещение оборудовано дренажной магистралью;

- электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220В, 1,5 А, 50Гц;

- температура в помещении: от +5 до +35˚С, влажность – не более 70%.

Технические характеристики и стоимость (без загрузки!!!):

| Модель | Тип блока управления | Производительность, м3/ч | Объем катионита, л | Высота/ диаметр фильтра, мм | Объем бака для соли , л | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFS –1017-255/742 Cabinet | Т | 0,3 | 7 | 559/334/658 | - | 560,00 |
| HFS –1017-255/762 Cabinet | Е | 0,3 | 7 | 559/334/658 | - | 675,00 |
| HFS –1035-255/742 Cabinet | T | 1,0 | 25 | 520/340/1120 | - | 625,00 |
| HFS –1035-255/762 Cabinet | E | 1,0 | 25 | 520/340/1120 | - | 745,00 |
| HFS –1044-255/742 | Т | 1,3 | 25 | 1320/260 | 70 | 545,00 |
| HFS –1044-255/762 | E | 1,3 | 25 | 1320/260 | 70 | 665,00 |
| HFS –1054-255/742 | T | 1,5 | 50 | 1600/260 | 70 | 565,00 |
| HFS –1054-255/762 | E | 1,5 | 50 | 1600/260 | 70 | 680,00 |
| HFS –1344-255/742 | T | 2,0 | 50 | 1320/334 | 70 | 610,00 |
| HFS –1344-255/762 | E | 2,0 | 50 | 1320/334 | 70 | 730,00 |
| HFS –1252-255/742 | T | 2,3 | 65 | 1536/308 | 70 | 605,00 |
| HFS –1252-255/762 | E | 2,3 | 65 | 1536/308 | 70 | 720,00 |
| HFS –1354-255/742 | T | 2,5 | 75 | 1600/334 | 100 | 650,00 |
| HFS –1354-255/762 | E | 2,5 | 75 | 1600/334 | 100 | 770,00 |
| HFS –1354-268/742 | T | 2,5 | 75 | 1600/334 | 100 | 685,00 |
| HFS –1354-268/762 | E | 2,5 | 75 | 1600/334 | 100 | 800,00 |
| HFS –1465-268/742 | T | 3,0 | 100 | 1850/360 | 140 | 920,00 |
| HFS –1465-268/762 | E | 3,0 | 100 | 1850/360 | 140 | 1040,00 |
| HFS –1665-268/742 | T | 4,0 | 125 | 1850/410 | 140 | 970,00 |
| HFS –1665-268/762 | E | 4,0 | 125 | 1850/410 | 140 | 1090,00 |
| HFS –1865-278/742 | T | 5,0 | 150 | 1850/480 | 200 | 1380,00 |
| HFS –1865-278/762 | E | 5,0 | 150 | 1850/480 | 200 | 1490,00 |
| HFS –2162-278/742 | T | 6,0 | 200 | 1780/543 | 300 | 1780,00 |
| HFS –2162-278/762 | E | 6,0 | 200 | 1780/543 | 300 | 1885,00 |
| HFS –2162,MG,SN,742,NHB | T | 6,0 | 200 | 1950/543 | 300 | 2625,00 |
| HFS –2162,MG,SN,762,NHB | E | 6,0 | 200 | 1950/543 | 300 | 2960,00 |
| HFS –2472,MG,SN,742,NHB | T | 8,0 | 300 | 2200/622 | 300 | 3025,00 |
| HFS –2472,MG,SN,762,NHB | E | 8,0 | 300 | 2200/622 | 300 | 3355,00 |
| HFS –3072,MG,SN,742,NHB | T | 12,0 | 475 | 2230/772 | 500 | 3810,00 |
| HFS –3072,MG,SN,762,NHB | E | 12,0 | 475 | 2230/772 | 500 | 4145,00 |
| HFS –3672,MG,SN,742,NHB | T | 17,0 | 675 | 2230/927 | 700 | 471500 |
| HFS –3672,MG,SN,762,NHB | E | 17,0 | 675 | 2230/927 | 700 | 5045,00 |

Внимание: цены на установки указаны без стоимости загрузки. При расчете установок необходимо добавлять стоимость катионообменной смолы. Стоимость загрузки приведена в таблице «Наполнители и расходные материалы»!!!!!!

Примечание:

Е   – блок управления клапана с регенерацией по команде электронного расходомера;

Т   – блок управления с регенерацией во временном режиме;

Условия эксплуатации:

- максимальная температура воды – +2 - 120ºС ;

- высота фильтрующего слоя – 800-900 мм; расход регенерата: 80 -200 г/л смолы;

- минимальное давление воды на входе в фильтр 2,5 атм., максимальное давление – 6.5 атм.;

- диапазон pH: 1 -14; регенерация 5-10% раствора NaCl;

- помещение оборудовано дренажной магистралью; температура – не менее +5 ˚С;

- насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке (в зависимости от модели фильтра);

- электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220В, 1,5 А, 50Гц;

- температура в помещении: от +5 до +35˚С, влажность – не более 70%.

Наполнители и расходные материалы:

| Наименование | Фасовка | Стоимость у.е. |
| --- | --- | --- |
| Катионообменная смола «Lewatit» S1467 (Германия) | 25 л /20 кг | 135,00 |
| Катионообменная смола С150 (КНР) | 25л/20кг | 75,00 |
| Катионообменная смола С100E Purolite (КНР) | 25л/20кг | 105,00 |
| Многокомпонентная фильтрующая загрузка FiltroSmart | 20 л | 320,00 |
| Соль таблетированная | 25 кг | 16,00 |
| Очиститель смолы «Pro-Rust Out» | 2,25 кг | 70,00 |