ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭКПРОМКОМПАНИЯ

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

Россия, 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77,

тел./факс:(4922) 42-01-39

WWW.EPCS.RU                                                                                                  eko@epcs.ru

от 1 марта  2013г.

ПРАЙС-ЛИСТ

НА МЕШОЧНЫЕ  ФИЛЬТРЫ  «СОКОЛ-Ф(М)» ДЛЯ  ОБЕЗВОЖИВАНИЯ  ОСАДКОВ СТОЧНЫХ  ВОД.

1.	Назначение.

Мешочные фильтры «СОКОЛ-Ф(М)» и фильтрационные установки на их базе служат для обезвоживания избыточного ила и осадков сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, производственных сточных вод; станций водоподготовки и обезжелезивания воды.

2.	Принцип работы.

Осадок сточных вод по напорному трубопроводу поступает в приёмную камеру фильтра, откуда через сливную горловину поступает в мешок из нетканого материала. Отфильтрованная вода сливается в придонный сборник и самотёком направляется в приёмный резервуар или канализационную насосную станцию. По мере заполнения шламом мешок снимается и вывозится на утилизацию	Для повышения эффективности обезвоживания и снижения влажности обезвоженного осадка рекомендуется в трубопровод подачи осадка в фильтры  осуществлять дозировку флокулянта.

3.	Технико-технологические характеристики базового фильтра «Сокол-Ф(М)-2».

| Показатель, параметр. | Значение |
| --- | --- |
| 1. Объём осадка влажностью 96÷99% обрабатываемого в фильтре с одним мешком. | 300÷1000 л/сут |
| 2. Объёмный расход осадка подаваемого в фильтр с одним мешком. | 0,2÷0,5 м3/час |
| 3. Влажность обезвоженного осадка при ежесуточном фильтровании. | 70÷80% |
| 4. Влажность осадка при фильтровании 1 раз в 2÷4 суток. | 55÷70% |
| 5. Объём обезвоженного осадка в заполненном мешке. | 34÷45 л |
| 6. Длина/ширина/высота фильтра. | 560/480/1530 мм |
| 7. Вес фильтра. | 48 кг. |
| 8. Диаметр штуцеров входа осадка и слива фильтрата, переливной трубы. | Ду 50, 2” |
| 9. Количество мешков в комплекте поставки одного фильтра. | 4 |

*В комплект поставки входит паспорт-инструкция 4, сертификат.	Корпус и детали фильтра выполнены из нержавеющей стали. Мешок изготовлен из нетканного материала, пропускающего осветлённую воду. 4.	Стоимость с НДС.

| Оборудование | Цена в рублях. |
| --- | --- |
| 1. Фильтр обезвоживания «Сокол-Ф(М)-2» с одним мешком. | 54 000 |
| 2. Установка на базе 2 мешков с общими коллекторами подачи осадка и слива фильтрата. | 114 000 |
| 3. Установка на базе 3 мешков с общими коллекторами подачи осадка и слива фильтрата. | 180 000 |
| 4. Установка на базе 4 мешков с общими коллекторами подачи осадка и слива фильтрата. | 224 000 |
| 5. Стоимость мешка для мешочного фильтра, руб. за 1 шт. | 400 |