ООО «Промышленная компания»

659321 Россия  Алтайский край г.Бийск ул.Советская 199/6

ИНН 2204010272   КПП 220401001   р/с 40702810402450122091

Отделение № 8644 Сбербанка России г.Барнаул

к/с 30101810200000000604   БИК 040173604

ОКОНХ 71100   ОКПО 21430236   ОГРН 1022200563802

Тел., факс (3854) 367-983     E-mail: promcompany@yandex.ru

http://www.prom22.ru

Котлы электрические водогрейные КЭВ электродные

1. Назначение.

Электрические водогрейные котлы КЭВ предназначены для применения в системах отопления с принудительной циркуляцией и системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Котлы КЭВ не подлежат регистрации в органах Ростехнадзора.

2. Технические характеристики.

| Параметры | ## КЭВ-1000/0,4 | ## КЭВ-500/0,4 | ## КЭВ-400/0,4 | ## КЭВ-300/0,4 |  | ## КЭВ-250/0,4 |  | ## КЭВ-200/0,4 |  | ## КЭВ-160/0,4 |  | КЭВ-100/0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность, кВт | 1000 | 500 | 400 | 300 |  | 250 |  | 200 |  | 160 |  | 100 |
| Теплопроизводительность, Гкал/час | 0,860 | 0,430 | 0,345 | 0,258 |  | 0,215 |  | 0,172 |  | 0,140 |  | 0,086 |
| Номинальный ток, А | 1500 | 750 | 600 | 450 |  | 375 |  | 300 |  | 240 |  | 150 |
| Рабочее давление | 6 кг/см2 (0,6 мПа), расчетное давление 10 кг/см2 (1 мПа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение сети трехфазного тока частотой 50Гц +10%; -15%, В | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плавное регулирование мощности | 1…100 % (электронное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воды | 95 °С (max 120 °С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КПД | 98 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты блока котла, мм | 800х1000х2000 | 700х900х1700 |  | 680х890х1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты шкафа управления, мм | 1000х500х2000 | 900х500х2000 |  | 400х640х1900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса блока котла, кг | 500 | 250 |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Масса шкафа управления, кг | 160 | 150 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цена комплекта с НДС, руб. | 861 400 | 430 700 | 415 360 | 336 300 | 290 044 |  | 285 560 |  | 281 902 |  | 278 480 |  |
| Срок службы – 10 лет. Проверенное качество, современная модернизация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Состав и комплектность.

- Блок электрокотла – 1 шт.

- Шкаф управления – 1 шт.

- Насос циркуляционный – 1 шт. (производство Италия: DAB ALP 2000 T). (в стоимость комплекта не входит, по отдельному заказу)

- Запасные части ЗИП (изолятор, ухо, электрод, шпилька, втулка, пружина, гайка - по 3 шт.).

4. Устройство и принцип работы.

Принцип работы электрокотла заключается в прямом нагреве воды электрическим током, который проходит непосредственно через находящийся в котле объем воды.

Конструктивно электрокотел представляет собой сосуд цилиндрической формы, который является водогрейной камерой. Внутри сосуда расположен блок фазных электродов. По токоведущим шпилькам через проходные изоляторы к электродам подводится напряжение трехфазной электрической сети 380 В 50 Гц.

Пластинчатое исполнение электродов, что позволяется работать котлам при малом удельном электрическом сопротивлении воды (практически дистиллированной).

В шкафу управления расположено регулировочное устройство БУСТ-2. С помощью этого устройства регулируется мощность от 1 до 100%, прибор работает по числоимпульсному методу.

Max температура нагрева воды в блоке котла 120 град. °С, регулировочный электронный прибор расположен в шкафу управления.

Дополнительно возможно подключить датчик температуры в помещении (стоимость 5 тыс.руб.) связанный с автоматикой котла, и с помощью автоматики управления данным котлом осуществлять регулировку температуры и мощности в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному отопительному графику, т. е. производит так называемое «погодное регулирование».

Управление электрокотлом осуществляется от шкафа управления, в котором смонтированы автомат защиты, контактор и схема автоматики. В силовой цепи предусмотрены приборы контроля токовой нагрузки и напряжения, а также защиты, действующие на отключение электрокотла при перегрузках и коротких замыканиях.

Схема автоматики позволяет поддерживать постоянную температуру воды в водогрейной камере. В схеме автоматики предусмотрена защита, действующая на отключение электрокотла при нагреве корпуса котла до 45 град. С.

Предусмотрена световая сигнализация наличия напряжения, включения нагрева, отказа контактора, включения насоса, аварии (перегрузки по току и перегреву), а также перевода щита управления в режим дистанционного управления.

5. Подготовка к работе.

Электрокотлы должны быть установлены в отдельном помещении. В этом же помещении устанавливаются шкафы управления и вспомогательное оборудование электрокотлов.

Установка электрокотлов вертикальная напольная без крепления.

После установки электрокотел, шкаф управления и насос должны быть заземлены.

В связи с тем, что электрокотлы устанавливаются на объектах, подключенных к городским водопроводным сетям, дополнительных требований к качеству питательной воды не предъявляется.

6. Порядок работы.

При включении в сеть происходит нагрев воды в электрокотле до установленной температуры. При достижении установленной температуры происходит автоматическое отключение нагрева и включение насоса на прокачку воды. При понижении температуры воды до заданного предела отключается насос и включается нагрев.

Таким образом, происходит автоматическое регулирование температуры теплоносителя в заданных пределах.

Нагрев управляется регулятором температуры, насос находится в непрерывном режиме работы.

Регулятор мощности задает потребляемую мощность, чтобы температура в помещении соответствовала санитарным нормам.

Для выхода на необходимую мощность можно добавлять в теплоноситель соли (например, поваренную).

Электрозащита схемы осуществляется автоматическими выключателями, тепловым реле.

Рисунок 1 - Котел электрический водогрейный КЭВ