##### ООО «АКВАТРОЛ»

115569 г. Москва, ул. Маршала Захарова, дом 6 корп.3

Тел.факс: (495) 925-77-87 (многоканальный)

www.aquatrol.ru         e-mail: aquatrol@aquatrol.ru

СОРБЦИОННО-ОСВЕТЛИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Удаление из воды до санитарных норм:

- запаха, привкуса, цветности органического происхождения, соединений избыточного активного хлора, органических соединений;

- трехвалентного железа, взвешенных частиц, песка, ила, глинистых и органических взвесей, водорослей, осадка.

Описание:

Установка состоит из корпуса  фильтра, выполненного из стеклопластика внутри ламинированного полиэтиленом, автоматического клапана управления производства концерна «Autotrol – Pentair Water»(США), фильтрующей среды, поддерживающего слоя гравия, дренажно-распределительной системы.

Принцип действия:

Напорные фильтры с инертной  загрузкой, либо с фильтрующей средой, обладающей высокой сорбционной емкостью. Загрязнения задерживаются в слое загрузки и в дальнейшем вымываются в дренаж при обратной  промывке. Промывка осуществляется без применения каких-либо химических веществ путем взрыхления и последующей отмывки слоя фильтрующего материала исходной водой. При высокой загрязненности исходной воды, обезжелезивании минеральных вод и т.п., необходимо проведение промывки очищенной водой.

Фильтрующие  материалы:

Серии HFK - уголь активированный. Применяется для улучшения органолептических показателей воды (запах, привкус, цветность). Гранулированный уголь используется также для удаления активного хлора и хлорорганики. Для удаления органики желательно обеспечить 5 минутный контакт воды и загрузки. Органические соединения с большим молекулярным весом адсорбируются легче, чем соединения с низкой массой. Дехлорирование воды – химическая реакция, в процессе которой поверхность угля окисляется. Эффективность реакции увеличивается температуры и понижением pH, время реакции 2-7,5 мин.

Серия HFM:

- Filter AG (безводный оксид кремния)- высокоэффективная фильтрующая загрузка для удаления взвешенных частиц размером 20-40 микрон. Размер 0,5-1,41 мм; высота слоя 60-90 см; расширение 35-50%; скорость потока в сервисе 12 м/час, в режиме обратной промывки – 20-24 м/час; плотность 0,38-0,42 г/см³.

- Сорбент АС (алюмосиликат) – адсорбент, разработанный компанией «Алсис» г. Екатеринбург. Служит  для удаления из воды тяжелых цветных металлов, нефтепродуктов, фенола, железа, марганца, стронция, хрома, алюминия, радионуклидов.  Размер 0,315-0,7 мм или 0,7-!,5 мм; высота слоя 60-90 см; расширение 35-50%; скорость потока в сервисе 10-15 м/час, в режиме обратной промывки – 24-30 м/час; плотность 0,68-0,72 г/см³.

- Дробленый керамзит- (силикагель алюминия) – искусственно спеченного песка из медицинских  голубых глин с сильно развитой поверхностью. Голубая глина является геологическим образованием кембрийского периода. Уникальный химический состав голубой глины с повышенным содержанием кремния и редкоземельных металлов позволяет отнести ее к природным физическим факторам, обладающими лечебными действиями.

Применяется в фильтрах засыпного типа для удаления из воды механических частиц, песка, взвесей, ржавчины, коллоидных частиц, а также железа находящегося в растворимой и нерастворимой форме. Уникальный состав материала позволяет переводить Fe+² в  Fe+³ и абсорбировать его (50-55%) на себя.

Размер 0,8-1,8 мм или 0,7-!,5 мм; высота слоя 60-90 см; расширение 25-40%; скорость потока в сервисе 10-12 м/час, в режиме обратной промывки – 24 м/час; плотность 0,45-0,55 г/см³.

- Гидроантрацит – фильтрующий материал, полученный по специальной технологии их шахтного антрацита. Технология обогащения обеспечивает получение инертного, износостойкого материала с шероховатой поверхностью. Используется в напорных и безнапорных системах фильтрации. Разнородность состава антрацита позволяет взвешенным частицам проникать глубже в слой загрузки, что обеспечивает более длительный фильтроцикл и снижает потери напора. Размер 0,6-1,6 мм; высота слоя 60-90 см (25-45 см в мультимедийных фильтрах); расширение 50%; скорость потока в сервисе 12 м/час, в режиме обратной промывки – 32-44м/час; плотность 0,9 г/см³.

Технические характеристики и стоимость без загрузки!!!):

| Модель | Тип блока управления | Производительность максимальная, м3/ч | Объем засыпки, л | Высота/ диаметр фильтра, мм | Цена у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HFI– 1044-263/742 | T | 0,6 | 28 | 1320/260 | 510,00 |
| HFI –1044-263/762F | E | 0,6 | 28 | 1320/260 | 630,00 |
| HFI– 1054-263/742 | T | 0,8 | 42 | 1600/260 | 525,00 |
| HFI –1054-263/762F | E | 0,8 | 42 | 1600/260 | 645,00 |
| HFI –1252-263/742 | Т | 1,1 | 65 | 1536/308 | 565,00 |
| HFI –1252-263/762F | Е | 1,1 | 65 | 1536/308 | 685,00 |
| HFI –1344-263/742 | T | 1,2 | 56 | 1320/330 | 575,00 |
| HFI –1344-263/762F | E | 1,2 | 56 | 1320/330 | 695,00 |
| HFI –1354-263/742 | T | 1,3 | 68 | 1600/330 | 595,00 |
| HFI –1354-263/762F | E | 1,3 | 68 | 1600/330 | 715,00 |
| HFI –1465-263/742 | T | 1,6 | 84 | 1850/360 | 815,00 |
| HFI –1465-263/762F | E | 1,6 | 84 | 1850/360 | 935,00 |
| HFI –1665-273/742 | T | 2,0 | 112 | 1850/410 | 1015,00 |
| HFI –1865-273/742 | Т | 2,6 | 150 | 1850/480 | 1090,00 |
| HFI –1865MG,FL,742,NUB | T | 2,6 | 150 | 2100/480 | 1730,00 |
| HFI –1865MG,FL,762,NUB | E | 2,6 | 150 | 2100/480 | 2065,00 |
| HFI –2162,MG,FL,742,NUB | T | 3,0 | 196 | 1950/543 | 1960,00 |
| HFI –2162,MG,FL,762,NUB | E | 3,0 | 196 | 1950/543 | 2295,00 |
| HFI –2472,MG,FL,742,NUB | T | 3,6 | 280 | 2400/622 | 2480,00 |
| HFI –2472,MG,FL,762,NUB | E | 3,6 | 280 | 2400/622 | 2820,00 |
| HFI –3072,MG,FL,742,NUB | T | 6,0 | 392 | 2230/772 | 3075,00 |
| HFI –3072,MG,FL,762,NUB | E | 6,0 | 392 | 2230/772 | 3415,00 |
| HFI –3672,MG,FL,742,NUB | T | 8,0 | 560 | 2230/927 | 3695,00 |
| HFI –3672,MG,FL,762,NUB | E | 8,0 | 560 | 2230/927 | 4035,00 |

Внимание: цены на установки указаны без стоимости загрузки. При расчете установок необходимо добавлять стоимость гравийной подложки и наполнителя. Стоимость загрузки приведена в таблице «Наполнители и расходные материалы»!!!!!!

Примечание:

Е   – блок управления клапана с регенерацией по команде электронного расходомера.

Т   – блок управления с регенерацией  во временном режиме.

Условия эксплуатации:

- минимальное давление воды на входе в фильтр 2,5 атм., максимальное давление – 6,5 атм.;

- насосное оборудование должно обеспечивать расход воды, не менее требуемого при промывке  (в зависимости от модели фильтра); помещение оборудовано дренажной магистралью;

- электропроводка должна обеспечивать бесперебойное питание 220В, 1,5 А, 50Гц;

- температура в помещении: от +5 до +35˚С, влажность – не более 70%.

Наполнители и расходные материалы:

| Наименование | Фасовка | Стоимость у.е. |
| --- | --- | --- |
| Filter AG | 28,3л/11,4кг | 50,00 |
| Сорбент АС (фр.0,315-0,7мм) | 60л/40кг | 125,00 |
| Сорбент АС (фр.0,7-1,5мм) | 60л/40кг | 110,00 |
| Сорбент МС (фр.0,315-0,7мм) или (фр.0,7-1,5мм) | 40л/50кг | 115,00 |
| Уголь активированный | 50л/25кг | 160,00 |
| Гравий для поддерживающего слоя кварцевый 2-5 мм | 25 кг | 20,00 |
| Гидроантрацит «Промтехуголь» 0,6 – 1,6 мм | 28л/25кг | 35,00 |
| Дробленый керамзит | 50л/25кг | 40,00 |
| Кварцевый песок (0,3-0,8 и 0,8-1,2 мм) | 15,5л/25кг | 20,00 |
| Кварцевый щебень 2-5 мм | 25кг | 20,00 |